Příloha výzvy č. 1

Specifikace požadavků zadavatele na výtahy

Výtah „ Vazba“  SO 04

- Základní technické parametry: nosnost  675 kg/9 osob, 4 stanice, zdvih 16, 200 m, bez strojovny, jmenovitá rychlost 1 m/s.

- Stávající výtahová šachta: zděná, šířka 1600 mm, hloubka 1750 mm, hloubka prohlubně šachty 980 mm, horní přejezd 4160 mm, prostředí normální dle ČSN, protiváha –nově, vodítka kabiny a protiváhy – nově pevná vodítka včetně konzol.

- Pohon výtahu: bezpřevodový s plynulou regulací rychlosti uzavřeným regulačním obvodem a frekvenčním měničem, přívod 3 NPE 50Hz 400 V/TN-S a 1 NPE 50 Hz/TN-S.

- Řízení: mikroprocesorový systém se sběrným zařízením směrem dolů, obousměrné dorozumívací zařízení s použitím GSM, digitální signalizace polohy klece ve všech stanicích.

- Kabina neprůchozí , stěny lak s odstínem dle vzorníku, okopové plechy (eloxovaný hliník), strop z hliníkové voštiny, LED osvětlení, PVC krytina podlahy (barevnost dle vzorníku),  ovládací panel  z nerezového plechu s mechanickými tlačítky dle ČSN EN 81-70 umístěnými svisle, tlačítka otevírání a zavírání dveří i pro nouzovou signalizaci, ukazatel polohy a směru jízdy, hlásič pater, omezení vstupu do určeného podlaží + příprava na čtečku karet.

- Dveře kabiny: teleskopické dvoudílné do nových rámů, šířka 900 mm, výška 2000 mm, frekvenčně řízené ovládání, povrch lakovaný.

- Nástupiště: nerez ovládací panel s dotykovými tlačítky pro přivolání výtahu a indikátor pozice umístěný ve všech patrech.

- Podlaha šachty bude natřena protiprašným nátěrem.

Výtah v pracovní chodbě SO 07

- Základní technické parametry: nosnost  320 kg /4 osoby, 5 stanic, zdvih 17,690 m, strojovna nad šachtou, rychlost 1 m/s.

- Stávající výtahová šachta: zděná, šířka 1270 mm, hloubka 1280 mm, hloubka prohlubně šachty 730 mm, horní přejezd 3270 mm, prostředí normální dle ČSN, protiváha –nově, vodítka kabiny a protiváhy – nově pevná vodítka včetně konzol, protiváha – nově, včetně nového ochranného krytu protiváhy v prohlubni.

- Pohon výtahu - přívod 3 NPE 50Hz 400 V/TN-S a 1 NPE 50 Hz/TN-S.

- Řízení: mikroprocesorový systém se sběrným zařízením směrem dolů, s ekonomickým provozem, obousměrné dorozumívací zařízení s použitím GSM, digitální signalizace polohy klece ve všech stanicích.

- Kabina neprůchozí, sv. výška 2100 mm , stěny lak s odstínem dle vzorníku, okopové plechy (eloxovaný hliník), strop z hliníkové voštiny, LED osvětlení, krytina podlahy.

- Podlaha šachty a strojovny bude natřena protiprašným nátěrem.

- Dveře kabiny: teleskopické čtyřdílné do nových rámů, šířka 750 mm, výška 2000 mm, frekvenčně řízené ovládání, povrch lakovaný.

- Nástupiště: nerez ovládací panel s dotykovými tlačítky pro přivolání výtahu a indikátor pozice umístěný ve všech patrech.

- Podlaha šachty a strojovny bude natřena protiprašným nátěrem.

Další požadavky platné pro celé dílo:

- Délka záruky: min. 36 měsíců na každý výtah, záruka musí být na celé dílo i všechny komponenty stejně dlouhá.

Požadavky na servisní služby

Servis výtahů se bude provádět v souladu s platnými českými, případně evropskými normami pro daný typ servisu a výtahu, bude se rovněž řídit pokyny a doporučeními výrobce a servisním standardem dodavatele.

Rozsah smluvních služeb

- Pravidelné odborné prohlídky s cílem zkontrolovat bezpečnou funkci a provoz výtahu.

- Pravidelná preventivní údržba výtahového zařízení vč. mazání.

- Návštěva servisního technika bude prováděna mezi 7 hod. a 22 hod. Servisní technik se dostaví max. do 4 hod. od oznámení.

- Vyproštění  uvízlých osob. max. do 1 hod. od oznámení.

- Nápravy vad zjištěných během pravidelných prohlídek nebo při odstraňování poruchy budou bezplatně odstraňovány  pokud nepřekročí 8 pracovních hodin na jednu vadu.

- Odborné zkoušky vč. zkoušek s vážícím zařízením a celkové kontroly elektrického zařízení v souladu s ČSN 27 4007 a ČSN 27 4002.

- Pravidelné provozní prohlídky 1x za dva týdny k zajištění bezpečnosti a provozní způsobilosti dle ČSN 27 4002.

- Čištění strojovny, prohlubně a střechy kabiny od nečistot vzniklých běžným provozem výtahu.